| 27 января, 2012 |  | Спринклеры 54a |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклер Mirage® стандартного и быстрого срабатывания, скрытый розеткой вниз VK462 и спринклер HP VK463 (K5.6) |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Спринклеры Mirage® стандартного и быстрого срабатывания, скрытый розеткой вниз VK462 и спринклер HP VK463– это термочувствительные  распылительные спринклеры со стеклянной колбой, разработанные для установки на скрытых трубопроводных системах, где желательно сохранить вид ровного потолка.

Спринклер оборудован адаптером с резьбой для установки с низкопрофильной крышкой, которая обеспечивает вертикальную регулировку до 12.7 мм. Такой дизайн «из двух частей» позволяет провести установку и проверку спринклера до установки самой крышки. Дизайн «нажатие при установке» и «выкручивание при снятии» комплекта скрытой крышки позволяет легко установить ее после проверки системы и оформления потолка. Комплект крышки можно снимать и переустанавливать, позволяя проводить временный демонтаж потолка без отключения спринклерной системы и без снятия самого спринклера.

2. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Перечислен в cULus в категории VNIV

Одобрен FМ: класс спринклеров 2015

Одобрен NYC: MEA 89-92-E, том 32

Одобрен VdS: Сертификат G 4080021

Одобрен LPCВ: рег. № 096е/12

Сертифицирован СЕ: Стандарт EN 12259-1, EC-сертификат соответствия 0832- CPD-2032

См. Таблицу Одобрений 1 на стр. 54с и таблицу Критерии Дизайна на стр. 54d, которые описывают требования cULus, которым надо следовать, а также Таблицу Одобрений 2 и Критерий Дизайна на стр.54е для Одобрений FM, которым нужно следовать.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Спецификация:

Выпускается с – 2006 г.

Минимальное рабочее давление: 7 Пси (0,5 бар)*

Максимальное рабочее давление: Спринклер VK463 предназначен для использования в диапазоне рабочего давления воды от 7 Пси (0,5 бар) до 250 Пси (17 бар) для систем с высоким давлением. Спринклеры HP (high pressure – высокого давления) обозначаются цифрой «250» на дефлекторе. Для спринклера VK462 максимальное рабочее давление составляет 175 Пси (12 бар).

Гидростатически испытан на заводе: до 500 Пси (34,5 бар)

Диаметр резьбы: ½’’ (15 мм) NPT

Номинальный К-фактор: 5.6 U.S. (80.6 метрический**)

Температура жидкости в колбе до -55 0C

Поданы заявки на патенты

* перечисления сULus, FM-одобрения, и установки NFPA 13 требуют минимум 7 Пси (0,5 бар). Минимальное Рабочее давление для LPCB и CE одобрений  только 5 Пси  (0,35 бар).

**Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный  метрический К-фактор на 10.0.

Стандарты материалов:

Отливка корпуса: Латунь UNS-C84400

Дефлектор: Медь UNS-C19500 для спринклера  VK462

Фосфорная бронза UNS-C51000 для спринклера VK463.

Оси дефлектора: Сплав Нержавеющей Стали

Колба: Стекло, номинальный диаметр 3 мм

Седло и Комплект Втулок: Медь UNS-C11000 и Нержавеющая Сталь UNS-S30400

Крепление Седла: Латунь UNS-C36000

Винты: 18-8 Нержавеющая Сталь

Герметичный Комплект Беллевильских Пружин: Никелевый сплав, покрытый с обеих сторон тефлоновым слоем.

Скоба: Фосфорная бронза UNS-C51000

Адаптер крышки: Холоднокатанная Сталь UNS-G10080, Покрытие: Хромированное на оцинкованную поверхность.

Form No. F_103005

| 27 января, 2012 |  | Спринклеры 54b |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклер Mirage® стандартного и быстрого срабатывания, скрытый розеткой вниз VK462 и спринклер HP VK463 (K5.6) |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Материалы комплекта крышки:

Крышка: Медь UNS-C11000

Крепление: Латунь UNS-C26000 или UNS-C26800

Пружины: Сплав Никеля

Припой: Эвтектика

Информация по заказу: (также См. последнее издание прайс-листа Viking)

Спринклеры Mirage® стандартного и быстрого срабатывания, скрытый розеткой вниз фирмы Viking и Комплекты Крышек должны заказываться отдельно:

Спринклер: Базовый Артикул № 13503А или НР с базовым артикулом № 13667А

Обозначьте температуру срабатывания спринклера, добавив подходящий суффикс температуры к базовому артикулу:

Температура срабатывания (0C): 680 = B, 790 = D, 930 = E

Например, спринклер VK463 с температурой срабатывания 680 = Артикул № 13667AВ

Комплект Крышки: Базовый Артикул № 13504 (2-3/4’’ диаметр) или Базовый Артикул № 13642 (диаметр 3-5/16’’) или Базовый Артикул №15394 (квадратная крышка, диаметр 3-5/16”).

Обозначьте покрытие и температуру крышки, добавив сначала подходящий суффикс материала, а затем суффикс температуры крышки к базовому артикулу:

Материал: Отполированный хром = F, Матовый хром=F-/B, Яркая латунь= В, Состаренная латунь=В-/А, Матовая латунь=В-/В, Матовая медь = Е-/В,  Белая краска = M-/W, Окраска под слоновую кость = M-/I, Черная краска  = M-/В

Температура срабатывания (0C): 570  UL (590 FM или LPCB) = A, 740 = C.

Например, крышка 13504 с отполированным хромом и температурой срабатывания  740 C= Артикул № 13504FC.

Примечание: квадратная крышка 15394,занесенная в список cULus, имеет температуру срабатывания только 570 . См табл. одобрений

Имеющиеся материалы и температуры срабатывания:

См. Таблицу 1

Аксессуары: (также см. раздел «Аксессуары Спринклеров» в техническом каталоге Viking.)

Спринклерные ключи**:

А. Сверх Мощный Ключ Артикул № 14047W/B (выпускается с 2006), или

В. Ключ для ящика спринклеров Артикул № 14031*** (выпускается с 2006)

С. Дополнительное установочное приспособление для скрытых крышек Артикул № 14412 для крышки 13504, или Артикул № 14867 для крышек с большим диаметром (выпускается с 2007)

** требуется храповик ½’’ (нет в наличии Viking). *** Заказывается дополнительно для снятия защитного колпачка. Идеально подходит для ящиков спринклеров.

Спринклерный Ящик: Артикул № 01731А. Вместимость: пять спринклеров (выпускается с 1971)

4. УСТАНОВКА

См. Стандарты Установки подходящего раздела NFPA.

5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Во время пожара, когда температура вокруг спринклера достигает температуры его срабатывания, крышка отделяется. Продолжающийся нагрев оголенного спринклера заставляет теплочувствительную жидкость в колбе расширяться, и стекло лопается, отпуская устройство седла и уплотнительной пружины. Вода, текущая через отверстие спринклера, отражается от дефлектора, формируя однородную струю орошения для тушения или контроля пожара.

6. ОСМОТРЫ, ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Информацию по Осмотрам, Тестированиям и Обслуживанию см. в NFPA25.

7. ПОСТАВКА

Спринклеры VK462 и VK463 фирмы Viking можно приобрести через сеть национальных или международных дистрибьюторов. Для определения ближайшего к Вам дистрибьютора обращайтесь к веб-сайту или свяжитесь с корпорацией Viking.

8. ГАРАНТИИ

Подробные условия гарантии см. в действующем прейскуранте или свяжитесь c корпорацией Viking напрямую.

| 27 января, 2012 |  | Спринклеры 54c |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклер Mirage® стандартного и быстрого срабатывания, скрытый розеткой вниз VK462 и спринклер HP VK463 (K5.6) |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| ТАБЛИЦА 1: ПОКРЫТИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ СРАБАТЫВАНИЯ СПРИНКЛЕРОВ |
| --- |
| Классификация спринклерных температур | Температура срабатывания спринклера¹ | Максимальная температура окружающей среды² | Температура крышки (требуемая) | Цвет Колбы |
| Обычная | 680 C | 380C | 570C UL 590C FM | красная |
| Средняя | 790C | 650C | 740C | желтая |
| Средняя | 930C | 650C | 740C | зеленая |
| Покрытия Крышки: Отполированный хром, Матовый хром, Яркая латунь, Матовая латунь, Матовая медь, Белая краска, Окраска под слоновую кость, Черная краска |
| Сноски 1Температура срабатывания спринклера указана на дефлекторе. 2Основана на NFPA-13. Могут дополниться другими ограничениями, в зависимости от пожароопасности, местоположения спринклера и других требований уполномоченных органов. См. стандарты специфических установок. |

| Таблица Одобрений 1 (UL) Спринклеры Mirage скрытые розеткой вниз VK 462 и VK 463 |
| --- |
| Базовый артикул¹ | СИН | Диаметр резьбы NPT | Номин. К-фактор | Мах рабочее давление |  | Перечисления и Сертификаты4 (Также см. Критерии Дизайна на стр. 54d) |
|  |  | мм | Метрическ² |  |  | cULus5 | VdS7 | NYC6 | LPCB | СЕ7 |
| Применения стандартного срабатывания |
| 13503А | VK 462 | 15 | 80.6 | 175 psi (12 bar) |  | -- | AY1,CZ1 | -- | AY1,BZ1 | AY1,CZ18 |
| Применения быстрого срабатывания |
| 13503А | VK 462 | 15 | 80.6 | 175 psi (12 bar) |  | AV1, BX1 | -- | AV1, BX16 | -- | -- |
| 13667A | VK 463 | 15 | 80.6 | 250 psi (17.2 bar)3 |  | AV1, BX1 | -- | AV1, BX16 | -- | -- |
| Температуры Срабатывания Спринклера(°C) A - 68° В - 79°, 93° C - 93° | Диапазон Температур (°C) Крышки6 V - 57° - перечисленная в cULus крышка 13504¹,13642¹ (большой диаметр),153941 (квадратная) W - 74° крышка 13504¹или 13642¹ (большой диаметр), X -74°- крышка 13504¹ или 13642¹ (большой диаметр) У- 57° - крышка 135041 одобрена LPCB как на 59 ° Z - 74° крышка 135041 | Покрытия Крышки7 1 - Отполированный хром, Матовый хром, Яркая латунь, Матовая латунь, Состаренная латунь, Матовая медь, Белая краска, Окраска под слоновую кость, Черная краска |
| Сноски 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 Рабочее давление воды указано на дефлекторе. 4 В данной таблице отражены перечисления и сертификаты, полученные на момент печати. Дополнительные сведения можно получить, связавшись с производителем. 5 Одобрено UL к применению в США и Канаде. 6 Допущен к использованию Нью-Йоркским Департаментом Строительства, МЕА № 89-92-Е, том 32. 7 Одобрен VdS, стандарты VdS 2344:2005-12, VdS 2100-25:2008-01, and EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006, Certificate G4080021. 8 C€ сертифицирован, стандарт EN 12259-1, сертификат соответствия ЕС 0832-CPD-2032. 9 Оранжевая наклейка указывает на температуру крышки 57°C. Белая наклейка указывает на температуру крышки 74°C. 10 Окрашенные покрытия состоят из эмали покрытой полиэстером. Другие цвета имеются в наличии по запросу с тем же одобрением, что и стандартные цвета. Одобрения и сертификации действительны для всех производителей краски. Дополнительные сведения можно получить, связавшись с Viking. ПРИМЕЧАНИЕ: Цвета по выбору обозначены на наклейке внутри комплекта крышки. См. Рисунок 1. |

| 27 января, 2012 |  | Спринклеры 54d |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклер Mirage® стандартного и быстрого срабатывания, скрытый розеткой вниз VK462 и спринклер HP VK463 (K5.6) |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА-UL (См. также Таблицы Одобрений на стр. 54c)

Требования сертификатов cULus: Спринклеры Mirage® скрытые розеткой вниз VK462 и VK463 сертифицированы cULus, как быстро срабатывающие для установки в соответствии с последним изданием NFPA 13 для спринклеров со стандартной площадью орошения, как указано ниже. Для защиты помещений с классами пожароопасности, включая средний, Группу II. Защищаемые помещения и максимальное расстояние должны соответствовать таблицам NFPA 13. Максимально разрешенное расстояние между спринклерами составляет 4.6 м. Минимально разрешенное расстояние между спринклерами составляет 1.8 м, кроме случаев установки экранов в соответствии с NFPA 13. Минимальное расстояние спринклеров от стен составляет 102мм. Максимальное расстояние спринклеров от стен не должно превышать половины разрешенного расстояния между спринклерами. Расстояние должно измеряться перпендикулярно стенам. Необходимо следовать правилам установки спринклеров при наличии перегородок, описанных в NFPA 13 для спринклеров со стандартной площадью орошения. Примечание: Скрытые спринклеры необходимо устанавливать только в помещениях с нейтральным или отрицательным давлением.

Требования одобрения VdS: а) спринклер может быть установлен в бетонном потолке (массивный потолок) или в подвесном потолке из легких материалов б) данный спринклер с дефлектором стационарного типа, может быть активирован только при нагревании. Корпус не туго натянут с) Последующие установки опираются на принципы действующих стандартов, CEA4001VdS и EN12845. Данные спринклеры могут быть установлены только в LH и ОН заполнениях, за исключением OH4. ПРИМЕЧАНИЯ: Благодаря конструкции спринклера типа "Domed-CCP", он не должен устанавливаться в подвесной потолок, в котором ложное пространство потолка защищено водяной системой пожаротушения. Из-за особенностей конструкции спринклер типа" Domed-CCP " не должен устанавливаться в подвесной потолок, в котором во время пожара давление над подвесным потолком предполагается выше, чем давление ниже подвесного потолка. Критерием падения крышки. соответствующим данному одобрению, является нагрев.

Этапы установки: Приготовить спринклерный ключ Снять пластиковую крышку Держать спринклер ключом и закрепить его Заменить пластиковую крышку и не снимать, пока не будет установлена ​​крышка.

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. стр. SR1-3 или QR1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технического Каталога Viking, подходящими стандартами NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

Спринклеры 54e

| Таблица Одобрений 2 (FM) Спринклер Mirage скрытый розеткой вниз VK 462 |
| --- |
| Базовый артикул¹ | СИН | Диаметр резьбы NPT | Номин. К-фактор | Мах рабочее давление |  | Одобрения FM3 (Также см. Критерии Дизайна ниже) |
|  |  | мм | Метрическ² |  |  |  |
| 13503А | VK 462 | 15 | 80.6 | 175 пси (12 бар) |  | AW1,BX1 |
| Температуры Срабатывания Спринклера(°C) A - 68° В - 79°, 93° | Диапазон Температур (°C) Крышки6 W - 59° -крышка 13504¹,13642¹ (большой диаметр),153941 (квадратная) X -74°- крышка 13504¹,13642¹ (большой диаметр),153941 (квадратная) | Покрытия Крышки7 1 - Отполированный хром, Матовый хром, Яркая латунь, Cостаренная латунь, Матовая латунь, Матовая медь, Белая краска, Окраска под слоновую кость, Черная краска |
| Сноски 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 В данной таблице отражены FM одобрения, полученные на момент печати. Иные одобрения могут быть в процессе получения. Дополнительные сведения можно получить, связавшись с производителем. 4 Оранжевая наклейка указывает на температуру крышки 57°C. Белая наклейка указывает на температуру крышки 74°C. 5 Окрашенные покрытия состоят из эмали покрытой полиэстером. Другие цвета имеются в наличии по запросу с тем же одобрением, что и стандартные цвета. Одобрения и сертификации действительны для всех производителей краски. Дополнительные сведения можно получить, связавшись с Viking. ПРИМЕЧАНИЕ: Цвета по выбору обозначены на наклейке внутри комплекта крышки. См. Рисунок 1. |

Требования одобрения FM: Спринклер Mirage® скрытый розеткой вниз VK462 одобрен FM, как не складской оросительный спринклер стандартного срабатывания, как указано в Справочнике FM Одобрений. Для конкретных приложений и требования к установке, обратитесь к последний редакции Технического Каталога FM для предотвращения ущерба (в том числе Спецификация 2-0). Технический каталог FM Global по Предотвращению ущерба содержат руководящие принципы, касающиеся, но не ограничивающие: требования по минимальному водоснабжению, гидравлическому дизайну, наклону потолка и неровностям, минимального и максимального допустимого расстояния и расстояния дефлектора от потолка. ПРИМЕЧАНИЕ: Указания FM по установке могут отличаться от критериев cULus и/или NFPA.

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. стр. SR1-3 или QR1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технического Каталога Viking, подходящими стандартами NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

| 27 января, 2012 |  | Спринклеры 54f |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклер Mirage® стандартного и быстрого срабатывания, скрытый розеткой вниз VK462 и спринклер HP VK463 (K5.6) |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Form No. F_103005

# Text boxes

Техническая информация Viking также доступна на корпоративном сайте

http://www.vikinggroupinc.com.

На сайте может присутствовать  обновленная информация по этим техническим данным

Температура  спринклера               КЛЮЧ

Температура крышки

Покрытие крышки

A     W       1

Температура  спринклера               КЛЮЧ

Температура крышки

Покрытие крышки

A     W       1