| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 14е |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Горизонтальные Настенные Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Горизонтальные Настенные Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP®– это небольшие  термочувствительные  оросительные спринклеры со стеклянной колбой, существуют с различными покрытиями, температурами срабатывания, чтобы отвечать всем требованиям проектирования. В декоративных целях для получения разных цветов могут использоваться специальные  цвета покрытия из полиэстера и тефлона®. Кроме того, эти два покрытия были разработаны  для установки в агрессивной среде и их коррозионно-устойчивое свойство внесено в таблицу одобрений cULus. (Примечание: FM Global не имеет классификации коррозионно-устойчивости

полиэстерного  и тефлонового® покрытий.)

Спринклеры стандартного срабатывания Viking могут быть заказаны

и/или использованы  в качестве открытых спринклеров

(без стеклянной колбы и седла) в дренчерных системах.

См. Инструкцию по Заказу

на странице 14f.

2. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Перечислен в cULus в категории VNIV

Одобрен FМ: класс спринклеров 2012 и 2015

Одобрен LPC: рег. № 096е/06

Сертифицирован СЕ: Стандарт EN 12259-1, EC-сертификат соответствия

0832-CPD-2001 и 0832-CPD-2003

См. Таблицу Одобрений 1 и таблицу Критерии Дизайна 1 на стр.14h, которые описывают требования cULus, которым надо следовать, а также Таблицу Одобрений 2 и Критерии Дизайна 2 на стр. 14j, которые описывают требования FМ, которым надо следовать.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Спецификация:

Выпускается с – 1996 г.

Минимальное рабочее давление: 7 psi (0.5 bar)*

Максимальное рабочее давление: Спринклеры VK116 и VK015 предназначены для использования в диапазоне рабочего давления воды от 7 psi (0,5 bar) до 250 psi (17 bar) для систем с высоким давлением. Спринклеры HP (high pressure – высокого давления) могут обозначаться цифрой «250» на дефлекторе. Для всех остальных, не перечисленных выше, максимальное рабочее давление составляет 175 psi (12 bar).

Гидростатически испытан на заводе: до 500 PSI (34,5 bar)

Номинальный К-фактор: См. Таблицу Одобрений

Температура жидкости в колбе до -55 0C

Общая длина: См. Таблицу Одобрений

*Перечисления cULus, одобрения FМ и установки NFPA13 требуют минимум 7 psi (0.5 bar),

Минимальное рабочее давление для одобрений LPCB,CEТОЛЬКО 5 psi (0.35 bar)

Стандарты материалов:

Отливка корпуса: Латунь UNS-C84400 или Латунь QM для спринклера 10224.

Латунь UNS-C84400 для всех остальных спринклеров.

Дефлектор: Медь UNS-C19500

Втулка (для спринклера высокого давления 09997): Латунь UNS-C36000

Колба: Стекло, номинальный диаметр 5 мм

Герметичный Комплект Беллевильских Пружин: Никелевый сплав, покрытый с обеих сторон тефлоновым слоем.

Винт: Латунь UNS-C36000

Седло для спринклеров: Медь UNS-C11000 и Нержавеющая Сталь UNS-S30400

Крепление Седла (для спринклера 09997): Латунь UNS-C36000

Для спринклеров с тефлоновым® покрытием:  Беллевильская Пружина – Без покрытия, Винт – Никелированный, Седло – тефлоновое® покрытие

Для спринклеров с полиэсторовым покрытием:  Беллевильская Пружина – Без покрытия

Для спринклеров с покрытием ENT: Беллевильская Пружина – Без покрытия, Винт и Седло – покрытие ENT

Form No. F_123096

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 14f |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Горизонтальные Настенные Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Информация по заказу: (также См. последнее издание прайс-листа Viking)

Чтобы заказать Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® горизонтальные настенные, добавьте сначала подходящую букву материала спринклера, а затем температуру срабатывания к базовому артикулярному номеру спринклера.

Материал спринклера: Латунь = А, Хром- = F, Белый полиэстер = M-/W, Черный полиэстер = M-/B, Черный Тефлон® = N, Восковое покрытие = C, Восковое Покрытие по Полиэстеру = V-/W, ENT=JN

Температура срабатывания (0C): 680  = A, 680 = B, 790 = D, 930 = E, 1000 = M, 1410 = G, 1820 = H,  ОТКРЫТ = Z (только тефлон®).

Например, спринклер VK104 с резьбой ½’’, материал – Латунь, и температура срабатывания -680 = Артикул № 10224AB

Имеющиеся материалы и температуры срабатывания:

См. Таблицу 1

Аксессуары: (также см. раздел «Аксессуары Спринклеров» в техническом каталоге Viking.)

Спринклерный ключ:

A. Стандартный ключ: артикул № 10896W/B (выпускается с 2000)

B. Ключ для углубленных спринклеров с защитным колпачком: артикул № 13655W/B** (выпускается с 2003)

C. Ключ для спринклеров, покрытых воском: артикул № 13577W/B** (выпускается с 2006)

** требуется храповик ½’’ (нет в наличии Viking).

Спринклерные Ящики:

A. Для шести спринклеров: артикул № 01724А (выпускается с 1971)

B. Для двенадцати спринклеров: артикул №01725А (выпускается с 1971)

4. УСТАНОВКА

См. Стандарты Установки в подходящей NFPA.

5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Во время пожара, теплочувствительная жидкость в колбе расширяется в объеме, и стекло лопается, отпуская устройство седла и уплотнительной пружины. Вода, текущая через отверстие спринклера, отражается от дефлектора, формируя однородное орошение для тушения или контроля пожара.

6. ОСМОТРЫ, ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Информацию по Осмотрам, Тестированиям и Обслуживанию см. в NFPA 25.

7.ПОСТАВКА

Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® горизонтальные настенные можно приобрести через сеть национальных или международных дистрибьюторов. Для определения ближайшего к Вам дистрибьютора обращайтесь к веб-сайту или свяжитесь с корпорацией Viking.

8. ГАРАНТИИ

Подробные условия гарантии см. в действующем прейскуранте или свяжитесь c корпорацией Viking напрямую.

Рисунок 1:

Стандартный спринклерный ключ 10896W/B

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 14g |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Горизонтальные Настенные Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| ТАБЛИЦА 1: МАТЕРИАЛЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ СРАБАТЫВАНИЯ СПРИНКЛЕРОВ |
| --- |
| Классификация спринклерных температур | Номинальная температура спринклера¹ | Максимальная температура окружающей среды² | Цвет Колбы |
| Обычная | 570C | 380C | оранжевая |
| Обычная | 680C | 380C | красная |
| Средняя | 790C | 650C | желтая |
| Средняя | 930C | 650C | зеленая |
| Высокая | 1410C | 1070C | синяя |
| Очень высокая | 1820C | 1490C | фиолетовая |
| Материал спринклера: Латунь, Хром, Белый полиэстер, Черный полиэстер, Черный Тефлон, ENT Коррозионно-устойчивое покрытие 3: Белый полиэстер, Черный полиэстер и Черный Тефлон® для всех температур.ENT для всех, кроме 57°. Латунь покрытая воском, Полиэстер покрытый воском для спринклеров следующих температур: 570C Грязно-Белый Воск 680C Бежевый Воск 790C Коричневый Воск 930C Коричневый Воск 1410C Темно Коричневый Воск4 |
| Сноски 1Температура срабатывания спринклера указана на дефлекторе. 2Основана на NFPA-13. Могут дополниться другими ограничениями, в зависимости от пожароопасности, местоположения спринклера и других требований вышестоящих органов. См. стандарты специфических установок. 3Коррозионно-устойчивые покрытия прошли тест на коррозию, потребованный органами, обозначенными в Таблице Одобрений. Эти испытания не представляют и не могут отображать всевозможных коррозионных воздействий окружающей среды. Перед установкой убедитесь через конечного пользователя, что покрытия соотносятся или подходят к предполагаемым условиям. Для автоматических спринклеров, обозначенные покрытия относятся только к незащищенным внешним поверхностям. Заметьте, что на спринклерах с Полиэстерным, ENT или Тефлоновым® покрытием пружина не защищена. На открытых спринклерах отверстие имеет Тефлоновое® покрытие. На всех спринклерах отверстие имеет покрытие ENT. 4Точка таяния воска равна 760С для спринклеров с температурой срабатывания 1410С. |

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 14h |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Горизонтальные Настенные Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| Таблица Одобрений 1 -UL Горизонтальные настенные спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® |
| --- |
| Максимальное Рабочее Давление 175 psi (12 bar) ( См. Сноски ниже по допустимому расстоянию дефлектора от потолка) |
| Базовый артикул¹ | СИН | Максим. давление (psi) | Диаметр резьбы | Номинальн. К-фактор | Общ. длина | Перечисления и Сертификаты³ (Также см. Критерии Дизайна на стр. 14i) |
|  |  |  | NPT | BSP мм | метри- ческий² | мм | cULus4,5 |  | NYC7 | LPCB | C€10 | ©11 |
| Стандартное Отверстие |
| 10224 | VK 104 | 175 | ½’’ | 15 | 80.6 | 62.4 | B3W, B1W, A1X |  | B3V, B1V, A1X | A2Y | D2Y | D2Y |
| 10171 | VK 104 | 175 | -- | 15 | 80.6 | 62.4 |  |  |  |  |  |  |
| Малое Отверстие |
| 09126 | VK 016 | 175 | -- | 10 | 57 | 62.4 | cULus |  | NYC | LPCB | C€ | © |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- |
| Максимальное Рабочее Давление 250 psi (17 bar) Стандартное Отверстие, для установки на расстоянии от 120 мм до 305 мм от потолка. |
| 09849 | VK 116 | 250 | ½’’ | 15 | 80.6 | 67.6 | cULus4,8 |  | NYC | LPCB | C€ | © |
|  |  |  |  |  |  |  | A1X, B1W,E5Z,D5Y |  | См сноску 7 | -- | -- | -- |
| Максимальное Рабочее Давление 250 psi (17 bar) Малое Отверстие9, для установки на расстоянии от 102 мм до 152 мм от потолка. |
| 0999712 | VK 015 | 250 | ½’’ | 15 | 40.3 | 69 | cULus4,9 |  | NYC7 | LPCB | C€10 | ©11 |
|  |  |  |  |  |  |  | A1X, B1W |  | См сноску 7 | -- | -- | -- |
| Сертифицированный диапазон Температур (°C) A - 57° , 68 °, 79 °, 93 °, 141 °, 182 ° В - 57° , 68 °, 79 °, 93 ° С - 141 ° D -68 °, 79 °, 93 ° , 141°, 182° E - 68 °, 79 °, 93 ° | Сертифицированные Материалы 1 - латунь, хром, белый полиэстер13,14, черный полиэстер13,14 и черный тефлон®13 2 - латунь, хром, белый полиэстер, черный полиэстер 3 - латунь c восковым покрытием, хром с воск.покрытием(корр.стойкая) 4 - для высоких температур 93 °C восковое покрытие (коррозионно-устойчивое); максимальная температура окружающей среды = 65 °C 5 - ENT | Сертифицированные Розетки V – Устанавливаются со стандартной плоской розеткой или с Регулируемой Розеткой Microfast® модели F-1 Viking , или с углубленными розетками Viking Micromatic® Модели E-1 , E-2 или Е-3 W - Устанавливаются со стандартной плоской розеткой или с Регулируемой Розеткой Microfast® модели F-1 Viking , или с углубленными розетками Viking Micromatic® Модели E-1 , E-2 , Е-3 или углубленной розеткой модели G-1 X- Устанавливается со стандартной плоской розеткой или с Регулируемой Розеткой Microfast® модели F-1 Viking Y - Устанавливаются только со стандартной плоской розеткой Z-стандартная плоская розетка или углубленная с углубленной розеткой Micromatic® Модели E-1 |
| Сноски 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 В данной таблице отражены перечисления и сертификаты, полученные на момент печати. Дополнительные сведения можно получить, связавшись с производителем. 4 Одобрено UL к применению в США и Канаде. 5 Перечислен в cULus для применения только в помещениях с низким классом пожароопасности, где применялись подобные стандарты по монтажу, с расстоянием дефлектора от потолка от 102 мм до 305 мм. 6 Одобрен Нью-Йоркским Советом по Стандартам и Аппеляциям № 219-76-SA 7 Отвечает требованиям г. Нью-Йорка от 01/07/2008 8 Перечислен в cULus для применения в помещениях с низким классом пожароопасности, где применялись подобные стандарты по монтажу, а также с обычными классами пожароопасности группы 1 и 2. 9 Перечислен в cULus для применения только в помещениях с низким классом пожароопасности, где применялись подобные стандарты по монтажу, только с водосигнальными системами с гидравлическими расчетами. 10 C€ = сертифицирован, стандарт EN 12259-1, сертификат соответствия ЕС 0832-CPD-2001 и 0832-CPD-2003. 11 Сертифицировано MED, стандарт EN 12259-1, сертификат соответствия ЕС 0832- MED-1003 и 0832- MED-1008. 12 Отверстие спринклера с втулкой. 13 Сертифицированы cULus как коррозионно-устойчивые. 14 В наличии имеются другие цвета, к которым будут прилагаться те же перечисления и сертификаты, которые идут со стандартными расцветками. |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 14i |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Горизонтальные Настенные Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® |

КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА-UL (См. также Таблицу Одобрений на стр. 14h.)

Требования сертификатов cULus: Горизонтальные спринклеры стандартного срабатывания сертифицированы cULus, как указано в Таблице Одобрений для установки в соответствии с последним изданием NFPA 13 для стандартных настенных спринклеров. Предназначены для использования с различными классами пожароопасности, как указано в Таблице Одобрений, только на гладких, плоских стенах. Защищаемые площади и максимальное расстояние между спринклерами должны соответствовать таблицам NFPA 13. Минимально разрешенное расстояние между спринклерами равно 1,8 м. Выровняйте крышку дефлектора параллельно потолку. Отступите не менее 102 мм от краев боковых стен. Максимальное расстояние от краев боковых стен не должно превышать половины разрешенного расстояния между спринклерами. Расстояние должно измеряться перпендикулярно стене. Необходимо следовать правилам установки спринклеров и перегородок, описанным в NFPA 13 для горизонтальных настенных стандартных спринклеров.

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. стр. SR1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технического Каталога Viking, подходящими стандартами NFPA, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 14j |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Горизонтальные Настенные Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® |

| Таблица Одобрений 2 -FM Горизонтальные настенные спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® |
| --- |
| Максимальное Рабочее Давление 175 psi (12 bar) |
| Базовый артикул¹ | СИН | Максим. давление (psi) | Диаметр резьбы | Номинальн. К-фактор | Общ. длина | Одобрения FM³ (Также см. Критерии Дизайна ниже) |
|  |  |  | NPT | BSP мм | метри- ческий² | мм |  |
| 10224 | VK 104 | 175 | ½’’ | 15 | 80.6 | 62.4 | A1X ,B1W |
| 10171 | VK 104 | 175 | -- | 15 | 80.6 | 62.4 |  |
| Сертифицированный диапазон Температур (°C) A - 57° , 68 °, 79 °, 93 °, 141 ° В - 57° , 68 °, 79 °, 93 ° | Сертифицированные Материалы 1 - латунь, хром, | Сертифицированные Розетки W – Устанавливаются со стандартной плоской розеткой или с Регулируемой Розеткой Microfast® модели F-1 Viking , или с углубленными розетками Viking Micromatic® Модели E-1 , E-2, Е-3 или с углубленной розеткой модели G-1 X - Устанавливаются со стандартной плоской розеткой или с Регулируемой Розеткой Microfast® модели F-1 Viking |
| Сноски 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 В данной таблице отражены перечисления и сертификаты, полученные на момент печати. Другие перечисления и сертификаты могут быть в процессе получения. |

Критерии Дизайна – FM (см также Таблицу Одобрений 2 выше)

Требования одобрения FM: Спринклеры VK 104 стандартного срабатывания одобрены FM как Горизонтальные настенные не складские спринклеры стандартного срабатывания, как указано в руководстве FM. Для специальных приложений и требований к установке обратитесь к последнему подходящему изданию руководства FM по уменьщению ущерба(включая 2-0) и Техническим Консультативным Бюллетеням. Справочник FM Global по Уменьшению Ущерба и Технические Консультативные Бюллетени содержат указания, и не ограничивают ими: требованиям минимального водоснабжения, гидравлическому дизайну, наклону потолка и неровностям, допустимому минимальному и максимальному расстоянию, и расстоянию дефлектора от потолка. ПРИМЕЧАНИЕ: Указания FM по установке могут отличаться от критериев cULus и/или NFPA.

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. стр. SR1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технического Каталога Viking, подходящими стандартами NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 14к |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Горизонтальные Настенные Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Form No. F_123096

# Text boxes

Техническая информация Viking также доступна на корпоративном сайте

http://www.vikinggroupinc.com.

На сайте может присутствовать  обновленная информация по этим техническим данным

КЛЮЧ

Температура

Покрытие

Розетка(если исп.)                  A    1   X

КЛЮЧ

Температура

Покрытие

Розетка(если исп.)                  A    1   X