| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 11q |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вверх и универсальные |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вверх и универсальные (устаревшая модель) – это небольшие  термочувствительные  оросительные спринклеры со стеклянной колбой, существуют с различными покрытиями, температурами срабатывания и К-факторами, для того, чтобы отвечать всем требованиям проектирования. В декоративных целях для получения разных цветов могут использоваться специальные цвета покрытия из полиэстера, политетрафлюороэтилена и тефлона. Кроме того, эти покрытия были разработаны  для установки в агрессивной среде и их коррозионно-устойчивое свойство внесено в таблицу одобрений. (Примечание: FM Global не имеет классификации коррозионно-устойчивости полиэстерного и тефлонового покрытий.)

Спринклеры стандартного срабатывания Viking могут быть заказаны и/или использованы  в качестве открытых спринклеров (без стеклянной колбы и седла) в дренчерных системах. См. Инструкцию по Заказу на странице 11r.

2. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Перечислен в cULus в категории VNIV

Одобрен FМ: класс спринклеров 2001,2002 и 2016

Одобрен NYC: MEA 89-92-E, тома 3 и 12

Сертифицирован ABS: сертификат 04-HS407984B-PDA

Одобрен VdS: сертификат G4060055, G4980001, G4980003, G4980004, G4980006, G4980008

Одобрен LPC: рег.№ 096е/06

Сертифицирован СЕ: Стандарт EN 12259-1, EC-сертификат соответствия 0832-CPD-2001, 0832-CPD-2003, 0786-CPD-40137, 0786-CPD-40142, 0786-CPD-40177, 0786-CPD-40182

Сертифицирован MЕD: Стандарт EN 12259-1, EC-сертификат соответствия 0832-MED-1003 и 0832-MED-1008 Примечание: Остальные международные сертификаты одобрения доступны по запросу.

См. Таблицы Одобрений и Критерии Дизайна на стр. 11t-u c описанием требований cULus и Таблицы Одобрений и Критерии Дизайна на стр. 11v  с требованиями FМ, которым надо следовать.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Спецификация:

Выпускается с – 1997 г.

Минимальное рабочее давление: 7 Пси (0.5 бар)*

Максимальное рабочее давление: Спринклеры VK021 и VK124 предназначены для использования в диапазоне рабочего давления воды от 7 Пси (0,5 бар) до 250 Пси (17 бар) для систем с высоким давлением. Спринклеры HP (high pressure – высокого давления) могут обозначаться цифрой «250» на дефлекторе. Для всех остальных, не перечисленных выше, максимальное рабочее давление составляет 175 Пси (12 бар).

Гидростатически испытан на заводе: до 500 Пси (34,5 бар)

Испытания: Патент США № 4,831,870

Диаметр резьбы: См. Таблицы Одобрений

Номинальный К-фактор: См. Таблицы Одобрений

Температура жидкости в колбе до -55 0C

Общая длина: См. Таблицы Одобрений

*Сведения  сULus, FM-одобрения, и установки NFPA 13 требуют минимум 7 Пси (0,5 бар). Минимальное рабочее давление для LPCB и CE одобрений только 5 Пси  (0,35 бар).

Стандарты материалов:

Отливка каркаса: Латунь UNS-C84400 или QM латунь для спринклеров 09993,12986,10227,10233. Латунь UNS-C84400 для остальных спринклеров.

Дефлектор: Латунь UNS-C23000 или медь UNS-C19500 для спринклеров 12986 и 12993.  Медь UNS-C19500 для спринклеров 10141, 10169, 10174, 10220, 10233. Латунь UNS-C26000 для всех остальных спринклеров.

Втулка (для спринклеров 09995, 10191, 10192, 10218 и 10219): Латунь UNS-C36000

Колба: Стекло, номинальный диаметр 5 мм

Form No. F_080106

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 11r |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вверх и универсальные |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Герметичный Комплект Беллевильских Пружин: Никелевый сплав, покрытый с обеих сторон тефлоновым слоем.

Винт: Латунь UNS-C36000

Седло для спринклера 09993: Латунь UNC-C31400 или UNS-C31600

Седло и Комплект Втулок  для всех остальных спринклеров: Медь UNS-C11000 и Нержавеющая Сталь UNS-S30400

Крепление для Седла(для спринклеров 09995,10192,10218): Латунь UNS-C36000

Для спринклеров с тефлоновым покрытием:  Беллевильская Пружина – Без покрытия, Винт – Никелированный, Седло – тефлоновое покрытие

Для спринклеров с полиэсторным покрытием:  Беллевильская Пружина – Без покрытия

Для спринклеров с покрытием ENT: Беллевильская Пружина – Без покрытия, Винт и Седло- покрытие ENT.

Информация по заказу: (также См. последнее издание прайс-листа Viking)

Чтобы заказать Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вверх и универсальные, добавьте сначала подходящую букву материала спринклера, а затем температуру срабатывания к артикулярному базовому номеру спринклера.

Материал спринклера: Латунь = А, Хром = F, Белый полиэстер = M-/W, Черный полиэстер = M-/B, Черный Тефлон = N, Восковое покрытие = C, Восковое Покрытие по Полиэстеру = V-/W, ENT= JN.

Температура срабатывания (0C): 680  = A, 680 = B, 790 = D, 930 = E, 1000 = M, 1410 = G, 1820 = H,  2600 = L, ОТКРЫТ = Z (только тефлон).

Например, спринклер VK100 с резьбой ½’’, материал – Латунь, и температура срабатывания -680 = Артикул № 12986AB

Имеющиеся материалы и температуры срабатывания:

См. Таблицу 1

Аксессуары: (также см. раздел «Аксессуары Спринклеров» в техническом каталоге Viking.)

Спринклерный ключ:

A. Стандартный ключ: артикул № 10896W/B (выпускается с 2000)

В. Ключ для спринклеров, покрытых воском: артикул № 13577W/B** (выпускается с 2006)

** требуется храповик ½’’ (нет в наличии Viking).

Спринклерные Ящики:

A. Для шести спринклеров: артикул № 01724А (выпускается с 1971)

B. Для двенадцати спринклеров: артикул №01725А (выпускается с 1971)

4. УСТАНОВКА

См. Стандарты Установки в подходящей NFPA.

5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Во время пожара, теплочувствительная жидкость в колбе расширяется в объеме, и стекло лопается, отпуская устройство седла и уплотнительной пружины. Вода, текущая через отверстие спринклера, отражается от дефлектора, формируя однородное орошение для тушения или контроля пожара.

6. ОСМОТРЫ, ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Информацию по Осмотрам, Тестированиям и Обслуживанию см. в NFPA 25.

7. ПОСТАВКА И СЕРВИС

Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вверх и универсальные можно приобрести через сеть национальных или международных дистрибьюторов. Для определения ближайшего к Вам дистрибьютора обращайтесь к веб-сайту или свяжитесь с корпорацией Viking.

8. ГАРАНТИИ

Подробные условия гарантии см. в действующем прейскуранте или свяжитесь c корпорацией Viking напрямую.

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 11s |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вверх и универсальные |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| ТАБЛИЦА 1: МАТЕРИАЛЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ СРАБАТЫВАНИЯ СПРИНКЛЕРОВ |
| --- |
| Классификация спринклерных температур | Номинальная температура спринклера¹ | Максимальная температура окружающей среды² | Цвет Колбы |
| Обычная | 570C | 380C | оранжевая |
| Обычная | 680C | 380C | красная |
| Средняя | 790C | 650C | желтая |
| Средняя | 930C | 650C | зеленая |
| Средняя | 1000C | 650C | зеленая |
| Высокая | 1410C | 1070C | синяя |
| Очень высокая | 1820C | 1490C | фиолетовая |
| Сверх высокая³ | 2600C | 2400C | черная |
| Материал спринклера: Латунь, Хром, Белый полиэстер, Черный полиэстер и Черный Тефлон Коррозионно-устойчивое покрытие 4: Белый полиэстер, Черный полиэстер и Черный Тефлон для всех температур. Латунь покрытая воском, Полиэстер покрытый воском5 для спринклеров следующих температур: 570C Грязно-Белый Воск 680C Бежевый Воск 790C Коричневый Воск 930C Коричневый Воск 1000C Темно Коричневый Воск6 1410C Темно Коричневый Воск6 |
| Сноски 1Температура срабатывания спринклера указана на дефлекторе. 2Основана на NFPA-13. Могут дополниться другими ограничениями, в зависимости от пожароопасности, местоположения спринклера и других требований вышестоящих органов. См. стандарты специфических установок. 3Спринклеры сверх высокой температуры срабатывания рассчитаны на использование в духовках, сушилках или в похожих местах со средней рабочей температурой выше 1490С. Когда температура вокруг спринклера Сверх Высокой температуры срабатывания опускается ниже 1490C, время срабатывания спринклера может сильно увеличиться. 4Коррозионно-устойчивые покрытия прошли тест на коррозию, потребованный органами, обозначенными в Таблице Одобрений. Эти испытания не представляют и не могут отображать всевозможных условий коррозии окружающей среды. Перед установкой уточните у заказчика, что покрытия соотносятся или подходят к предполагаемым условиям. Для автоматических спринклеров, обозначенные покрытия относятся только к незащищенным внешним поверхностям. Заметьте, что на спринклерах с Полиэстерным, ENT или Тефлоновым покрытием пружина не защищена. На открытых спринклерах отверстие имеет Тефлоновые покрытие. 5 Для спринклеров VK021 и VK124 материала «Полиэстер покрытый воском» в наличии не имеется. 6Точка таяния воска равна 760С для спринклеров с температурой срабатывания 1000С и 1410С. |

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 11t |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вверх и универсальные |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

| Таблица Одобрений 1 Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вверх и универсальные Максимальное рабочее давление 175 Пси (12 бар) |
| --- |
| Базовый артикул¹ | СИН | Диаметр резьбы | Номин. К-фактор | Общ. длина | Перечисления и Сертификаты³ (Также см. Критерии Дизайна на стр. 11v.) |
|  |  | NPT | BSP мм | Метри- ческ.² | мм | cULus4 |  | NYC6 | VdS | LPCB | C€10 | ©11 |
| Стандартное Отверстие |
| 12986 | VK 100 | ½’’ | 15 | 80.6 | 56 | A1,B4,C5,D3,F6 |  | См..сноску 7 | -- | -- | -- | -- |
| 10233 | VK 145 | ½’’ | 15 | 80.6 | 56 | -- |  | -- | A2 | A2,B4 | A2 | E2 |
| 10174 | VK 145 | -- | 15 | 80.6 | 56 | -- |  | -- | A2 | A2,B4 | -- | -- |
| 12993 | VK 100 | -- | 15 | 80.6 | 56 | A1,B4,C5,D3,F6 |  | A1,B4,C5 | -- | -- | -- | -- |
| Большое Отверстие |
| 1022014 | VK 200 | ½’’ | 15 | 115.2 | 60 | A1,B4,C5,D3,F6 |  | A1,B4 | A2 | -- | E3 | E3 |
| 10141 | VK 200 | ¾’’ | 20 | 115.2 | 59 | A1,B4,C5,D3,F6 |  | A1,B4,C5 | A2 | A2 | E3 | E3 |
| 10169 | VK 200 | -- | 20 | 115.2 | 59 | A1,B4,C5,D3,F6 |  | -- | A2 | A2 | E3 | E3 |
| Малое Отверстие8 |
| 1021810 | VK 001 | ½’’ | 15 | 40.3 | 56 | A1,B4,C5 |  | См..сноску 7 | -- | -- | -- | -- |
| 1021910 | VK 002 | ½’’ | 15 | 60.5 | 56 | A1,B4,C5 |  | См..сноску 7 | -- | -- | -- | -- |
| 1019110 | VK 002 | -- | 15 | 60.5 | 56 | A1,B4,C5 |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1019210 | VK 001 | -- | 15 | 40.3 | 56 | A1,B4,C5 |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| Универсальные - Стандартное отверстие |
| 10227 | VK118 | ½’’ | 15 | 80.6 | 56 | A1,B4 |  | A1,B4 | A2 | A2,B4 | A2 | E2 |
| 1017211 | VK118 | -- | 15 | 80.6 | 56 | A1,B4 |  | -- | -- | A2,B4 | -- | -- |
| Универсальные- Большое отверстие |
| 10228 | VK120 | ¾” | 20 | 115.2 | 59 | A1,B4 |  | A1,B4 | A2 | A2 | E3 | E2 |
| 1016811 | VK120 | -- | 20 | 115.2 | 59 | A1,B4 |  | -- | A2 | A2 | E3 | E3 |
| Максимальное рабочее давление 250 psi (17 bar) Стандартное Отверстие |
| 09993 | VK 124 | ½’’ | 15 | 80.6 | 58 | А1,D3 |  | См..сноску 7 | -- | -- | -- | -- |
| Малое Отверстие8 |
| 099959 | VK 021 | ½’’ | 15 | 40.3 | 58 | A1 | -- | См..сноску 7 | -- | -- | -- | -- |
| Сертифицированные Температуры срабатывания (°C) A - 57° , 68 °, 79 °, 93 °, 100 °, 141 °, 182 ° В - 57° , 68 °, 79 °, 93 °, С - 141° D -260 ° E - 68 °, 79 °, 93 °,141°,182° F - 68 °, 79 °, 93 °,141°,182°, 260 °8 | Сертифицированные Материалы 1 - латунь, хром, белый полиэстер5, черный полиэстер5 и черный тефлон5 2 - латунь, хром ,белый полиэстер, черный полиэстер 3 - латунь, хром 4 – полиэстер с восковым покрытием и латунь с восковым покрытием 5 – для высоких температур 93 °C восковое покрытие (коррозионно-устойчивое); максимальная температура окружающей среды = 65 °C 6 – ENT5 |
| Сноски 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 В данной таблице отражены перечисления и сертификаты, полученные на момент печати. Дополнительные сведения можно получить, связавшись с производителем. 4 Одобрено UL к применению в США и Канаде. 5 Сертифицированы cULus как коррозионно-устойчивые. 6 Спринклеры розеткой вверх допущены к использованию Нью-Йоркским Департаментом Строительства, МЕА № 89-92-Е, том XII,универсальные- МЕА № 89-92-Е, том III 7 Отвечает требованиям г.Нью-Йорка от 1 июня 2008г. 8 Спринклеры сверх высокой температуры срабатывания рассчитаны на использование в духовках, сушилках или в похожих местах со средней рабочей температурой выше 1490С. Когда температура вокруг спринклера сверх высокой температуры срабатывания опускается ниже 1490C, время срабатывания спринклера может сильно увеличиться. 9 Сертификаты и одобрения ограничены для применения в помещениях с низким классом пожароопасности, где применялись подобные стандарты по монтажу, только с водосигнальными системами с гидравлическими расчетами. 10 Отверстие спринклера с втулкой. 11 Спринклеры 10168 и 10172 доступны по спец.заказу 12 C€ сертифицирован, стандарт EN 12259-1, сертификат соответствия ЕС 0786-CPD-40137, 0786- CPD-40142, 0786-CPD-40177, 0786-CPD-40182, 0832-CPD-2001 и 0832-CPD-2003. 13 Сертифицировано MED, стандарт EN 12259-1, сертификат соответствия ЕС 0832- MED-1003 и 0832- MED-1008. 14 Спринклер 1/2 "NPT с экстра-большой диафрагмой указан и одобрен только для модернизации |

| 28 июня, 2013 |  |
| --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Сноски 1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking. 2 Указанный метрический К-фактор нужен при измерении давления в барах. Если давление измеряется в кПа, разделите указанный метрический К-фактор на 10.0. 3 В данной таблице отражены перечисления и сертификаты, полученные на момент печати. Дополнительные сведения можно получить, связавшись с производителем. 4 Одобрен FM как не складской спринклер стандартного срабатывания. Для конкретных приложений и требования к установке, обратиться к последнему Техническому каталогу FM для предотвращения ущерба (в том числе Спецификация 2-0). 5 Спринклеры сверх высокой температуры срабатывания рассчитаны на использование в духовках, сушилках или в похожих местах со средней рабочей температурой выше 1490С. Когда температура вокруг спринклера сверх высокой температуры срабатывания опускается ниже 1490C, время срабатывания спринклера может сильно увеличиться.6 Можно заказать спринклеры 10168 и 10172 в специальном заказе. 6 Отверстие спринклера с втулкой 7 Спринклер 1/2 "NPT с экстра-большой диафрагмой указан и одобрен только для модернизации 9 C€ = сертифицирован, стандарт EN 12259-1, ЕС-сертификат соответствия 0786-CPD-40142, 0786-CPD-40182. 8 Одобрено FM как коррозйно-устойчивые.

Критерий Дизайна- FM Требования одобрения FM:Спринклеры, указанные в таблице одобрений 2, одобрены FM как не складские спринклеры стандартного срабатывания, как указано в Руководстве FM одобрении. Для конкретных приложений и требования к установке, обратитесь к последний редакции Технического Каталога FM для предотвращения ущерба (в том числе Спецификация 2-0). Технический каталог FM Global по Предотвращению ущерба содержат руководящие принципы, касающиеся, но не ограничивающие: требования по минимальному водоснабжению, гидравлическому дизайну, наклону потолка и неровностям, минимального и максимального допустимого расстояния и расстояния дефлектора от потолка. ПРИМЕЧАНИЕ: Указания по монтажу FM могут отличаться от CULUS и / или NFPA критериев.

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. стр. SR1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технического Каталога Viking, подходящими стандартами NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

| 28 июня, 2013 |  | Спринклеры 11v |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вверх и универсальные |

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058

Телефон: 269-945-9501 Технический Отдел 877-384-5464 Факс: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА-UL (См. также Таблицы Одобрений на стр. 11t)

Требования сертификатов cULus: Спринклеры стандартного срабатывания Micromatic® и MicromaticHP® розеткой вниз и Универсальные спринклеры сертифицированы cULus, как указано в Таблице Одобрений 1 по установке, в соответствии с последним изданием NFPA 13 для стандартных спринклеров, или устаревших (универсальных) спринклеров. Предназначены для использования с низким, средним и повышенным классом пожароопасности( спринклеры с маленьким отверстием ограничиваются применением в помещениях с низким классом пожароопасности, где применялись подобные стандарты по монтажу, только в водосигнальных системах с гидравлическими расчетами. Исключение: спринклеры c 4.2 К могут быть установлены на гидравлически рассчитанные сухотрубные системы, где трубопровод устойчив к коррозии или внутри оцинкова.). Необходимо следовать правилам установки спринклеров, описанным в NFPA 13 для стандартных спринклеров розеткой вверх. Информацию по универсальным спринклерам см. в справочнике по установке устаревших (универсальных) спринклеров.

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699- Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. стр. SR1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технического Каталога Viking, подходящими стандартами NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

# Text boxes

Техническая информация Viking также доступна на корпоративном сайте

http://www.vikinggroupinc.com.

На сайте может присутствовать  обновленная информация по этим техническим данным

КЛЮЧ

Температура

Покрытие

Розетка

(если используется)              A    1   X

Спринклеры  стандартного срабатывания

Micromatic® и MicromaticHP®

розеткой вверх и универсальные